# DCMP IT设备带外管理系统V5.2

核心场景使用指南

2026年8月

目录

DCMP IT设备带外管理系统V5.2	1

1. 服务器故障告警场景	3

1.1. 发现并纳管服务器	3

1.2. 配置第三方消息平台接收告警	5

1.3. 设置告警规则	11

1.4. 填写手机号/邮箱	16

1.5. 设置为“设备维护人”，或赋予告警权限，以便接收告警	17

1.6. 接收并转发告警	19

1.7. 系统内告警处理	20

1.8. 邮件接收每日巡检报告	24

2. 服务器远程控制场景	26

2.1. 操作权限设置	26

2.2. 操作校验方式和范围设置	29

3. 设备台账管理场景	30

3.1. 创建设备台账	31

3.2. 查看设备台账信息	39

3.3. 维护设备台账信息	42

3.4. 已有设备字段不满足日常所需	46

3.5. 设置个人喜好，展示关注数据	48

3.6. 设备二维码标签打印	51

4. 设备维保管理场景	53

4.1. 手动填写维保	53

4.2. 自动获取官网维保	54

4.3. 维保过保提醒配置	55

5. 机房设备上下架场景	56

5.1. 数据中心创建	56

5.2. 普通机房的创建	58

5.3. 异形机房的创建和可视化	61

5.4. 上下架设备	62

6. 机房实物资产快速查找场景	65

7. 数据中心可视化统计场景	66

7.1. 数据中心全局视角	66

7.2. 数据中心管理概览统计	67

8. 常见问题及解决办法	69

8.1. 设备发现失败	69

8.2. 设备数据采不全	70

8.3. 设备脱管，无法监测	71

8.4. 设备收不到告警	74

- 服务器故障告警场景

  - 发现并纳管服务器

在“设备-设备发现-设备”页面中，点击“发现设备”按钮弹出页面如下图：

- 发现方式有三种：通用发现、特定发现、批量特定发现。

  - 通用发现：支持redfish的服务器，以及支持SNMP的网络安全设备，都可以直接用通用发现，填写IP网段，服务器填写BMC密钥，网络安全设备填写SNMP OID即可批量发现设备。

  - 若是特殊设备，如刀箱、存储，以及一些不支持redfish的老旧服务器，则通过特定发现操作。

- 通用快捷密钥，取值“系统设置-任务配置管理-通用密钥管理”中设置的常用密钥，方便常用密钥的快速输入，系统会多次尝试勾选的密钥，直至正确发现。

- 发现后设备管理，选择是否纳管，添加设备和仅扫描操作，仅扫描操作结果将在扫描列表展示。

发现成功

设备发现结果可在任务列表查看，点击“任务名称”查看任务发现详情，若任务结果为“发现设备成功”，则可在“监测-设备监测”页面查看设备。

发现失败

- 若发现结果为“设备发现失败”，则发现明细会显示失败原因。

- 若失败原因为：未匹配到对应的厂商型号。则说明该型号设备暂时未被适配，请联系我方进行适配。

  - 配置第三方消息平台接收告警

日常使用过程中，应当通过第三方消息平台直接接收告警，会更加及时，且可以减少很多登录平台查看的场景，也会让整体的故障接收和排查效率更高，因此要提前配置好接收告警的第三方平台。这里支持：短信、邮箱、飞书、钉钉、企业微信，以及第三方告警平台，如zabbix等。

    - 第三方平台连接配置

- 可在DCMP系统的“系统设置-系统配置管理-第三方对接”模块进行设置。

- 在第三方平台进行通知配置的操作见文档：第三方平台对接操作指南（https://tekrally.feishu.cn/docs/doccnpa7Smhh3vh4Cj2JUJ3bLwf）

    - 第三方平台告警通知模版配置

该模块主要是针对常用的第三方消息平台进行告警通知内容模板的配置。支持配置的平台有：短信、邮件、飞书、钉钉、企业微信。若不进行配置，则采用系统默认模板。

（1）短信模板配置

短信模板必须要和使用的短信平台模板一致，这里使用的是阿里云的短信模板。可先在阿里云上申请短信模板，之后复制到该页面即可。若该处模板与短信平台模板不一致，则会导致短信发送失败。

短信中可设置的变量名称，为系统内置，输入$即可弹出相应的变量进行选择。

（2）邮件模板配置

邮件包含标题和正文，需要分开配置，标题可自选择需要展示的变量，也可以自定义输入文字，正文则只能选择需要展示的变量。

可点击“预览”按钮查看效果，点击“重置”按钮回到默认模板。

（3）飞书模板配置

飞书包含标题和正文，需要分开配置，标题可自选择需要展示的变量，也可以自定义输入文字，正文则只能选择需要展示的变量。

可点击“预览”按钮查看效果，点击“重置”按钮回到默认模板。

（4）钉钉模板配置

钉钉包含标题和正文，需要分开配置，标题可自选择需要展示的变量，也可以自定义输入文字，正文则只能选择需要展示的变量。

可点击“预览”按钮查看效果，点击“重置”按钮回到默认模板。

（5）企业微信模板配置

企业微信包含标题和正文，需要分开配置，标题可自选择需要展示的变量，也可以自定义输入文字，正文则只能选择需要展示的变量。

可点击“预览”按钮查看效果，点击“重置”按钮回到默认模板。

  - 设置告警规则

    - 额外自定义告警指标

除了采集设备带外告警外，系统也内置了一些指标可自定义设置告警阈值。

（1）针对某个范围或某类设备设置自定义告警阈值

- 可在“告警-告警设置-告警阈值规则”模块进行设置：

- 支持从厂商、类型、机柜、业务等不同维度进行硬件设备的锁定，若都填写，则取交集。

- 设备可供设定的参数包括：设备内温度、设备外温度、设备当前功率、硬盘使用寿命、CPU使用率、LUN使用率。

- 机柜可供设定的参数包括：机柜承重、机柜温度、机柜额定功率、机柜已用U位占比

（2）针对单个设备设置自定义告警阈值

可在“监控-设备监测”页面，选择设备，设置告警阈值。

若存在一个设备属于多个规则，则按照如下优先级生效：单个设备自定义阈值 >小范围自定义阈值 > 全局阈值

    - 设置告警通知规则

- 主要是针对告警通知的范围、时间、方式等进行设置，包含全局通知规则、机柜通知合并规则以及应用通知合并规则三大模块。

- 其中全局通知规则可设置告警的通知级别、通知时间、通知方式以及升级时间等，针对全局有效。

- 机柜通知合并规则，主要是针对机柜级别的告警合并通知进行设置，可设置合并的级别、间隔以及条数。

- 应用通知合并规则，主要是针对业务级别的告警合并通知进行设置，可设置合并的级别、间隔以及条数。

    - 针对不重要的告警设置屏蔽规则

告警屏蔽规则主要是针对不需要、不重要的告警进行屏蔽，避免产生过多打扰。该处的规则设置全局有效。

设定告警屏蔽规则时，从机柜和设备两个范围进行屏蔽规则设定，最终取交集作为屏蔽条件。

若屏蔽范围为设备，则屏蔽符合条件的设备告警。

若屏蔽范围为机柜，则屏蔽符合条件的机柜告警及机柜上设备的告警。

  - 填写手机号/邮箱

若想接收告警，需要给用户设置手机号或邮箱，可在“设置-平台用户管理”的用户信息中填写。手机号对应着短信、钉钉、飞书、企业微信。

  - 设置为“设备维护人”，或赋予告警权限，以便接收告警

（1）用户属于“设备维护人”角色，自己维护的设备，故障会优先通知

系统内置了“设备维护人”角色，相当于设备责任人，对该设备的运行状态负责，该角色的用户，只要在设备清单设置了“设备维护人”，则该用户登录后，只能看到设备维护人为自己的所有设备。

若设备产生告警，则第一时间通知该设备的设备维护人。

- （2）设备为“告警管理员”角色，接收全部告警

若用户属于特定的“告警管理员”角色，系统提供了Level1 和Level2两个级别，分别接收不同的告警。

Level1级别，表示该角色用户将接收全部告警通知；

Level2级别，表示该角色用户只接收升级告警通知。

该权限可在新增/修改角色时进行设置。

  - 接收并转发告警

通过企业微信/飞书/钉钉/短信/邮件接收告警消息，消息里已经含有设备告警信息及位置信息，若需要其他人处理，可直接转发消息，无需登录系统。

  - 系统内告警处理

    - 带外告警处理流程

带外告警，若实际已处理，带外会自动关闭该告警，下一次采集时，DCMP也会捕捉到该告警已经小时，也会自动关闭系统内的告警，无需登录系统额外处理。

    - 非带外告警处理流程

针对自定义的告警或者系统自己产生的设备相关告警，无法自动关闭，需要人工登录系统处理。主要有以下几种情况：

（1）设备网络连不通告警处理流程

- 企业微信/飞书/邮件接收告警消息

- 工程师先去处理设备网络问题（脱离DCMP操作）

- 处理完成后，登录DCMP，进入“监控-设备监测”，检索带外IP，找到设备后，点击操作里的“配置监测策略”，勾选“基础健康”和“能耗采集”，点击“执行策略”，等待任务执行完成后，若网络通，则设备恢复监测，告警自动关闭

（2）设备密钥错误告警处理流程

- 企业微信/飞书/邮件接收告警消息

- 登录DCMP，直接进入“监控-当前告警”页面，找到告警信息（这步也可省略）

- 复制设备带外IP，点击“监控-设备监测”，检索带外IP，找到设备后，点击操作里的“管理设备密钥”，点击“编辑模式”，填写正确的密钥，保存后，系统下发修改密钥任务，等待任务执行完成，若正确，则告警自动关闭

（3）机柜告警处理流程（温度、功耗、剩余U位、承重等告警）

- 企业微信/飞书/邮件接收告警消息

- 登录DCMP，直接进入“当前告警”页面，找到告警信息（这步可省略）

- 进入机房，检索机柜名称，快速定位到机柜页面，查看机柜上架设备情况，再制定调整计划

- 若机柜设备进行上下架调整，则每次上下架操作，系统会重新识别当前是否符合告警条件，若不符合，会自动关闭已有告警

（4）其他告警处理流程

- 其他告警一般为设备相关告警，如果设备温度、功耗等，则需要检查设备情况，做相应处理，再来系统“监控-当前告警”页面，手动关闭对应告警。

  - 邮件接收每日巡检报告

    - 配置巡检报告方案

在“监控-报告管理-报告方案管理”页面，新建方案，可以选择“巡检报告”和“容量报告”，巡检报告支持选择机房巡检和业务巡检，每次只能选择一个机房或一个业务，容量报告只能选择一个机房，若存在多个机房，多个业务，可以配置多个方案，会接收多个邮件报告。

巡检的设备范围、发送时间、收件人、抄送人都可以自定义设置，若不配置收件人和抄送人，则代表只生成不发送，可以在“报告生成记录”页面查看。

    - 查看巡检报告记录

生成的巡检报告可以在“监控-报告管理-报告生成记录”页面查看，知晓报告发送的时间、发送对象以及发送结果，也可以在线预览报告和到处报告。

- 服务器远程控制场景

  - 操作权限设置

在“设置-平台用户管理-角色管理”页面，先针对指定用户所在的角色，开启控制权限，用户才可在相关页面，看到控制操作。

下发控制操作有三种方式：

进入“监控-设备监测”页面，找到某个设备，点击名称打开监测详情页面，展开基础信息，可以看到里面有开机、关机、重启、定位灯控制灯操作

（2）进入“监控-设备监测”页面，找到某个设备，直接点击“配置监测策略”，在弹出的页面中，选择控制操作下发执行

（3）进入“监控-策略配置”页面，可从数据中心/机房/机柜、业务、设备类型等维度进行批量设备控制操作下发

  - 操作校验方式和范围设置

针对控制类操作，可设置下发前的校验逻辑，可指定针对某类设备，如生产环境的服务器设备，针对某类关键操作，如关机、重启，设置不同的校验方式，目前支持用户登录密码校验和短信验证码校验。

若是短信验证码，需要提前配置好短信（见“2.2.1 第三方平台连接配置”），并确保当前用户已填写了短信（见“2.5填写手机号/邮箱”）

- 设备台账管理场景

  - 创建设备台账

- 设备清单模块主要是针对服务器、网络、存储、安全等IT硬件设备的日常台账管理。

    - 设备发现自动生成台账

见 “2.1 发现并纳管服务器” ，仅添加设备，会将采集到的设备信息自动生成设备清单。

针对已有设备可自动生成设备清单。

    - 手动添加设备台账

- 登录DCMP，进入“设备-设备清单”页面

- 点击设备清单页面右上角的“新增设备”按钮，进行设备添加

- 若添加受阻，需要进行以下操作：

  - 填写必填信息设备名称、设备类型、设备厂商、设备状态，若需要填写的设备厂商不存在厂商表中，需要中断新增设备操作，到“设置-厂商配置管理”页面新增厂商

  - 厂商新增完成后，回到刚才的设备新增页面，重新填写所有信息，新增设备

  - 其余信息非必填字段，若是没有提前配置，可以先将设备保存，再去对应页面，补充信息，再回到设备清单页面进行修改。

    - 批量导入EXCEL生成设备台账

大量设备，且已有设备清单，可按照批量的模版进行导入。

- 登录DCMP，进入“设备-设备清单”页面

- 点击右上角的“批量导入”按钮，在弹框页面中选择批量新增，需要下载导入模板

- 使用WPS/OFFICE打开EXCEL新增模板，按照格式要求填写设备信息

- 将填写好的EXCEL文件，在刚才系统导入页面，上传，点击确定，即可执行导入操作

- 导入成功后，可在设备清单列表查看导入的设备

- 填写EXCEL模板受阻（该操作可能会多次循环），使用WPS/OFFICE填写EXCEL新增模板时，会遇到一些常见问题，导致填写不下去

  - 下拉选择的字段，没有提前添加到系统中，导致在模板中下拉时，选不到想要的数值，但因为限制了不能自行填写，于是只能先到系统添加这些字段，再重新按上述步骤下载模板，重新填写。这类数据包括：设备厂商、数据中心、机房、机柜、业务组、业务、所属部门、使用部门、存放地点。

  - 回到DCMP系统，添加缺少的信息，如数据中心、机房、机柜未创建，则到机房模块创建；如厂商未创建，则到“设置-厂商配置管理”页面新增厂商；如所属部门未创建，则到“设置-组织架构管理”页面新增部门；若所在位置中的库房未创建，则到“设置-存放地点管理”页面新增地点。

  - 全部新增完成后，再回到“设备-设备清单”页面，点击批量导入，重新下载模板，将之前模板填写的数据，迁移到新的模板上

- 导入受阻（该操作可能会多次循环），EXCEL表格填写完成后，往DCMP系统中导入，导入可能遇到一些问题导致导入失败

  - 将填写好的EXCEL文件，在系统导入页面，上传，点击确定，即可执行导入操作

  - 系统显示上传失败，无失败模板，这种情况不知道为何失败，也不知道如何修改，按以往经验应该是模板不匹配了

  - 系统显示上传失败，有失败模板，下载失败模板，查看失败原因

  - 根据失败原因，修改后，再次上传，直至上传成功

  - 查看设备台账信息

    - 日常设备信息检索

- 登录DCMP，进入设备清单页面，通过关键字检索想要了解的设备。

系统提供关键信息在输入框的检索，其余字段的筛选。另外还有筛选分组功能，可以自己设置二级分组，在列表左侧展示并带有一定的统计功能，可以更直观呈现自己想要的信息有多少数据，且点击就可以快速筛选对应数据。

- 若需要查看的信息，列表页没有，可以点击设备名称在详情页中查看

    - 拉取某一配置的服务器清单

- 登录DCMP，进入默认设置的登录页面

- 点击“设备统计-部件统计”，进入部件统计页面，可在检索条件里输入“Kunpeng”检索，然后导出EXCEL

- 若要拉取其他部件，可在部件统计页面，点击对应的部件tab，检索导出

    - 拉取某一BIOS版本的服务器清单

- 登录DCMP，进入设备清单页面，点击筛选，找到“BIOS版本”字段，输入查找内容，检索到符合条件的数据后，可点击导出成EXCEL文件

  - 维护设备台账信息

    - 单个设备信息编辑

- 若只需要对单个服务器信息进行修改，可采用以下操作：

- 登录DCMP，进入设备清单页面，找到要修改的设备，点击“修改”

- 在弹出的修改页面，修改字段后保存

    - 批量导入EXCEL编辑设备信息

- 若需要修改多个设备，且修改的信息较多，或者修改的信息没有共性时，可采用如下操作：

- 登录DCMP，进入之前设置的默认登录页面（若默认页面不是设备清单，则需要点击进入设备清单页面）

- 通过筛选选择需要编辑的设备

- 点击右上角的“批量导入”按钮，在弹框页面中选择批量修改，需要下载导入模板，模板里会将筛选的设备数据一并下载下去

- 使用WPS/OFFICE打开EXCEL修改模板，找到设备指定字段进行修改

    - 在线批量编辑多台设备信息

- 若需要修改的设备字段比较统一，可以采用如下操作：

- 登录DCMP，进入设备清单页面，检索需要修改的设备，如某机柜的设备

- 勾选多台设备，点击“批量编辑”按钮

- 勾选要修改的字段，填写修改值，点击确定即可完成修改

  - 已有设备字段不满足日常所需

针对系统内置的设备字段，若不满足日常所需，则可通过扩展字段形式呈现，步骤如下：

- 在“设置-设备信息扩展”页面，新增扩展字段。扩展字段支持输入框、下拉框、日期、数字栏等不同样式。

- 回到设备清单页面，点击“新增/修改设备”，可在管理信息模块看到增加的设备扩展字段，该字段在手动新增和批量导入新增时，都可以进行编辑。

- 通过动态表头设置，在列表中查看和筛选扩展字段。

  - 设置个人喜好，展示关注数据

不同角色日常关注的信息不同，为方便不同用户进入系统可直接看到关注的数据，减少操作成本，系统提供了如下便宜操作：

- 针对想要一眼在列表看到的数据，可通过动态表头的方式设置。

- 针对需要分类关注的数据，可通过自定义视图方式设置，如想要关注服务器数据，则可定义一个“服务器”视图。

- 若想进入该页面，就直接看到“服务器视图”，则可调整视图的展示顺序。

- 设置设备清单的筛选分组，比如通常以“设备类型-厂商”的二级层级查看设备，则可以在筛选分组里设置一级二级层级字段，针对设备类型、所属部门、所在位置等一个字段就多个层级的字段而言，可以自己设置默认展示第几个层级的数据。防止层级过多数据不易查看。

- 设置系统登录后默认打开页面

每个菜单悬浮之后，都有一个图标，点击之后，可设置系统登录后，默认进入该页面。默认页面只能设置一个，每次设置采用覆盖原则。

  - 设备二维码标签打印

日常设备管理场景，为便于需要对设备进行盘点，需要给每个设备贴一个标签。使用手机浏览器二维码扫描标签，可查看设备的简要信息。

在“设备清单-硬件”页面，勾选需要打印的设备，点击“标签打印”按钮，可在弹出的页面中，选择打印的模板。

系统默认提供4个模板，若不满足需要，则可选择第四个模板，点击“配置模板”，进行符合自己需求的模板配置。

可在弹出的配置页面中，设置打印标签的尺寸大小、客户名称、logo、以及标签需要展示的字段和位置。可下载成图片，再到标签打印机进行打印。

说明：此处配置的模板，目前存储在浏览器中，若清除缓存需重新设置。

- 设备维保管理场景

设备维保信息，是运维过程需要关注的重要信息，关乎到IT设备在损坏时，是否可得到及时全面的支持。日常设备维保都是通过excel记录，大多数情况下，也没有准确的数据，每年续保也没有需要续保的设备清单。

系统中的设备维保数据有两种来源，手工填写和官网自动拉取，当官网自动拉取的数据，与系统内已有数据冲突时，需要手动选择是否要更新系统已有数据。

官网拉取维保需要保证系统对外联网或者对指定厂商拉取维保地址开放白名单，否则不可拉取，也可以采用先把设备导出，在有网环境拉完维保，再更新回来，具体可咨询厂商。

  - 手动填写维保

- 维保作为设备的关键信息，可在设备清单中维护，当设备单个新增或批量导入EXCEL新增时，都可以直接填写维保信息。

  - 自动获取官网维保

- 主流厂商的官网通常提供查询官网维保的入口，可以通过设备序列号查询设备维保信息，DCMP系统中，可在“设备-设备维保”页面，批量手动下发拉取官网维保操作

- 下发更新维保操作后，会进去维保拉取队列，在页面右下角展示当前拉取数量，点击后，可弹出维保拉取队列页面，可查看拉取成功、拉取失败，以及待拉取的设备信息。

- 拉取成功的设备维保，若是与系统内的维保信息一致，则直接更新，若是不一致，则会显示冲突，展示系统内的维保数据，由用户手动判断是否更新，若点击更新，则设备清单中的维保信息就会被覆盖。

  - 维保过保提醒配置

在“设置-设备维保配置”页面，可以配置维保过期前多久可以提醒，支持设置多个提醒节点；

也可以配置维保通知方式，目前支持钉钉、飞书、企业微信、邮箱、短信等通知方式。为确保可正常通知，需提前配置相应平台，见“2.2.1第三方平台连接配置”。

- 机房设备上下架场景

  - 数据中心创建

- 登录DCMP系统，在默认机房页面，点击“数据中心-更多”操作，进入数据中心页面

- 点击“创建数据中心”操作，可创建全国各地的数据中心，并附上数据中心经纬度坐标，上传数据中心图片等。建议一座楼或一个园区命名为一个数据中心，其下可以有多个机房，不要将不同地理位置的机房合并到一个数据中心下。

  - 普通机房的创建

普通机房：普通机房是指标准的行列机房，创建时，机房类型需选择“普通机房”，输入机房行列尺寸即可自动创建机房。

普通机房可视化场景，可查看如下信息：

- 机房的尺寸大小：通过布局行列即可知晓

- 机房下机柜分布情况

- 机柜的使用率，下图机柜中间的柱状图代表机柜使用率，越满表示机柜使用率越高，上架设备时，可直接通过该图可知晓哪些机柜比较空，适合上架设备。

- 机柜的监控状态：通过机柜图形外缘的颜色表示，绿色表示健康，红色表示，该机柜或机柜上架设备存在告警，需要处理

- 快捷信息展示：机柜图右侧最多可展示四个字段，可自定义设置关心的数据进行呈现。

- 可根据分区和标签快速筛选某类机柜，查看机柜情况。

普通机房可视化场景下，可点击“编辑分区”操作，创建分区，还原实际机房的分布情况。

  - 异形机房的创建和可视化

- 异形机房：是指形状不规则的机房，无法用简单的行列表达，则在创建机房时，机房类型需选择“异形机房”。点击“点击配置”按钮，进行异形机房的布局配置。

设置异形机房时，需要上传一张机房的平面布局图，并在平面布局图上设置分区和机柜位置，设置完成后保存设置即可。

- 如下图中的“区域”，可将该机房划分成不同的物理分区，应用于多个房间的大机房，每个房间可划分为一个物理分区。

- 下图中的“机柜”，可通过颜色来区分不同的业务分区。此处创建的机柜只是预留的位置，保存之后，需要在这些位置上，再创建实际的机柜。

- 物理分区和业务分区，可在创建后的机房可视图中筛选。

  - 上下架设备

    - 机柜视图上下架设备

- 机房可视图页面，点击需要上架的机柜，弹出机柜详情页面

- 机柜详情页面，右上角可以点击“上架设备”，页面会呈现所有可上架的设备，可检索自己需要上架的设备

- 采用“拖曳”或“设置U位”的方式上架。设备上架到机柜后，会自动生成机柜的可视图，并将设备的贴图信息呈现在机柜图上。

    - 设备清单模块上下架设备

在“设备-设备清单”页面，找到需要上架的设备，点击“上架设备”操作，选择需要上架的机柜。

    - 批量导入EXCEL上下架设备

在“设备-设备清单”页面，针对批量上架的场景，可采用批量导入方式，这次批量导入新增和修改，先下载模板，填写正确的位置信息，进行导入。具体操作见“5.1.3批量导入EXCEL生成设备台账”。

- 机房实物资产快速查找场景

- 登录DCMP后，默认进入到数据中心可视化视图，该页面左上角有个搜索功能，可以检索机房、机柜、设备、备件信息。只需要输入相关关键字，会显示出与之有关的选项，点击之后，可跳转对应页面查看信息。

- 若是想快速知晓某个机柜情况，可输入机柜名称，点击跳转至机柜可视视图，进行信息查看、上下架、PDU配置等操作。

- 若是检索某个设备，若设备已上架，则会自动跳转至设备上架机柜，并高亮当前检索设备；若设备未上架，则会自动跳转至设备清单模块，检索出该设备。

- 若是检索某个备件，则直接跳转至“设备-备件清单”页面，并检索出该备件。

- 数据中心可视化统计场景

  - 数据中心全局视角

- 因数据中心含有经纬度信息，可在中国地图上呈现数据中心的分布，并统计关键的资产指标，如有多少数据中心、多少机房、多少机柜、多少设备、多少严重告警，可以一眼知晓数据中心的分布和当前运行情况，便于日常领导做全局管理。

- 若想要了解相应的信息，可点击数据直接跳转至相应页面，查看具体数据和进行操作。

  - 数据中心管理概览统计

点击机房默认页面，数据中心可视分布视图中的“管理概览-更多”，可进入到管理概览统计页面，该页面以数据中心和机房的视角，从设备监控、设备管理、机房容量等不同场景进行数据统计，目的是给用户提供一个集中的数据中心/机房视角的数据查看和统计功能，点击相应数据也可跳转至原始页面，查看和导出数据报表。

- 常见问题及解决办法

  - 设备发现失败

问题描述：

执行“发现设备”操作时，发现设备失败，即没有出现在硬件设备列表中。点击发现任务，查看详情，发现任务结果显示非“发现设备成功”

解决方案：

| 失败原因 | 解决方案 |  |
| --- | --- | --- |
| 网络离线 | 说明系统无法ping通该IP，可能存在情况： - 设备网络离线，需要检查网络问题 - 网络隔离，导致无法ping通，检查对应设备是否开启ipmi、redfish/snmp协议，防火墙是否放行对应端口 |  |
| 网络在线，验证未通过 | 说明系统可以ping通设备IP，但因为密钥不对，导致无法连通 此时需要重新走一遍发现流程，输入正确的密钥 |  |
| 未匹配到对应的厂商型号 | 说明该型号没有在设备型号表里 - 若是机架服务器，可自行到“设置-设备型号配置”页面添加型号，型号必须跟发现明细里的一致 - 若不是服务器，或者自行添加型号后，仍然无法发现，请联系厂商处理 |  |

  - 设备数据采不全

问题描述：

设备已经走了发现和纳管的流程，但是查看设备详情或监测详情，发现设备的部件信息并没有采集到或者没有采集全。

说明：设备必须是走了发现或者纳管流程的，如果只是手动添加进去的，没有发现或纳管，配置信息没有是正常的，无需处理，若需要数据，可走一遍发现或纳管流程。

解决方案：

这种情况是设备适配问题，需要联系厂商适配。

  - 设备脱管，无法监测

问题描述：

在设备监测模块，发现设备属于“已脱管”状态，健康状态未知，网络状态也未知

解决方案：

设备已脱管说明当前没有周期任务在执行，可能是任务都被手动停用了，也可能是系统组件离线，导致任务被停用，此时需要逐一排查。

- 先排查系统组件是否离线：

- 在”智能代理管理“栏中查看智能代理的”启用状态“，若是“停用”，则需手动操作“启用”。

- 分别点击"AC AP SA DD MH UTL"查看这些服务是否都处于在线状态。若离线，则联系厂商。若都在线，说明服务运行正常。

- 确定系统组件无误后，可能是任务停用导致没有对设备监测，可重新下发任务

- 在“监控-设备监测”页面点击该设备的“配置监测策略”，勾选“基础健康” 和 “能耗采集”两个任务，点击 “执行策略”

- 等待一会，观察“设置-任务管理中心” ，找到该设备，确定基础健康和能耗采集任务都处于“进行中”状态

- 此时设备已处于“监测中”状态，等待3-5分钟后再观察是否会采集到告警。

说明：基础健康是3分钟执行一次，监测设备的健康状态和当前告警；能耗采集时5分钟一次，采集设备的能耗信息，以及日志信息。

  - 设备收不到告警

问题描述：

发现带外产生了告警，但是系统里没有采集到。

解决方案：

- 先在“监控-设备监测”页面确定设备是否处于“监测中”状态。

- 若是“已脱管”，则按照 “8.3 设备脱管，无法监测” 的逻辑排查。

- 若设备处于“监测中”，仍然采集不到告警

- 可确定设备的告警模式是否为“接收告警”，运行模式是否为“工作模式”，若不是，可在操作中修改。

- 还可确定下告警设置中，是否有相应的屏蔽规则对告警做了屏蔽

- 若以上问题都排查之后，仍然采集不到告警，则联系厂商人员处理。